Модуль очистки биогаза.

Получаемый в биореакторе газ не удобен для дальнейшего практического использования. Главными проблемами при использовании биогаза «сырца» являются: забивки газовой магистрали механическими примесями и конденсированной водой (в зимнее время года льдом), затухание пламени в газовых котлах, коррозия оборудования, в тч. поршней ГПУ и тд.

Задачи модуля очистки - улучшение характеристик биогаза для его дальнейшего использования, то есть:

- Улучшить стабильность горения биогаза.

- Уменьшить температуру воспламенения.

- Исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с забивкой газовых магистралей и затуханий газа в котле.

Табл. 1. Сводная таблица химических составов биогаза до и после модуля очистки.

|  | Биогаз «сырец», % масс. | Возможные колебания состава, % масс. | Биогаз очищенный, % масс. | Возможные колебания состава, % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан (СН4) | 60% | +/-5% | 64% | +/-5% |
| Углекислый газ (СО2) | 33 % | +/-5% | 35 % | +/-5% |
| Сероводород (Н2S) | 2% | +/- 1% | Не более 0,02 % |  |
| Водород (Н2) | 1% | +/- 0,5% | 1% | +/- 0,5% |
| Механические примеси | 1% | +/- 1% | следы |  |
| Пары воды (Н2О) | 3 % | +/- 1% | следы |  |

Как видно из Табл. 1, содержание метана в биогазе изменяется в небольшом диапазоне, соответственно теплота сгорания в результате предложенного способа очистки увеличивается не значительно. На практике очистка газа приводит к значительному выигрышу в теплоотдаче, так как сильно повышает КПД газовых котлов. Ликвидация затуханий и стабильное горение приводит к полному сгоранию газа и повышению КПД котлов до 95%. Также без подобной сероочистки совершенно невозможна эксплуатация газопоршневых установок(ГПУ).

Выгоды использования модуля очистки:

- Уменьшение температуры воспламенения, что упрощает запуск газового котла.

- Увеличение КПД газового котла благодаря повышению стабильности горения и отсутствия затуханий в котле.

- Позволяет избежать забивок в системе и возникновение аварийной ситуации.

- Уменьшение коррозии и как следствие многократное увеличение срока службы магистрального оборудования, ГПУ

Также следует отметить, что, не смотря на значительное уменьшение концентрации сероводорода (до 0,02%), биогаз сохраняет специфический запах, так как предел обнаружения сероводорода человеком ещё ниже (около 0,2 ppm), поэтому при возникновении утечки биогаза из магистрали, она будет легко обнаружена до образования взрывоопасной смеси с воздухом.