## Лист1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
технических характеристик и эксплуатационных затрат газопоршневых установок
№ п/п | Наименование параметра | ООО "Хайтед-Регион", г. Казань. |  | ООО "Азиатские газовые технологии", г. Миасс. |  | ООО "Электросистемы", Москва. |  | Guascor SFGLD 480, производитель Испания, ООО "ГК "Альянс". |  | Guascor SFGLD 360 LCR, производитель Испания, ЗАО "Автономный энергосервис". |  | ООО "Ротваник СНГ". |  |  |  | ОАО "Волжский дизель имени Маминых", г. Балаково Саратовская область. |  | ЗАО "ПФК Рыбинсккомплекс", г.Рыбинск, Ярославская область. |  | ООО "ГазЭкос", г. Москва
|  | FG Wilson/WattStream 400GJZ1-PwT-ESM3. Производитель Китай. |  | Capstore GPG 1450, производитель Китай. |  | ГПА Perkins PG 750 B. ДВС Великобритания, система утилизации тепла "ТМ Техмаш". |  | за 1 ед. | за 2 ед. | эа 1 ед. | за 4 ед. | Mitsubishi 1500 GazEcos, производитель Япония. | 12ГДГ49Н GazEcos 1000, производитель Россия. |  | 12ГДГ49 GazEcos 1500, производитель Россия. | ГДГ 90 |  | АГП-350 |  | ЯМЗ-350, , система утилизации тепла "ТМ Техмаш".
|  | 1 ед. | 5 ед. | 1 ед. | 2 ед. | 1 ед. | 3 ед. | [5 empty] | 1 ед. | 2 ед. |  | за 1 ед. | за 3 ед. | за 1 ед. | за 4 ед. | за 1 ед. | за 4 ед.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19
1 | Электрическая мощность, кВт | 400 | 2000 | 1450 | 2900 | 600 | 1800 | 811 | 1622 | 555 | 1665 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 500 | 1500 | 350 | 1400 | 350 | 1400
2 | Напряжение, кВт | 0.4 |  | 6.3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 6,3/10,5 |  | 6,3/10,5 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
3 | Скорость вращения, об/мин | 1000 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 750 |  | 1000 | 1000 |  | 1500 |  | 1500
4 | Диаметр/ход поршня, мм | 190х210 |  | 170х195 |  | 160/190 |  | 152х165 | 152х165 | н.д. |  | 170х220 | 260х260 |  | 260х260 | 210х210 |  | 140х140 |  | 140х140
5 | Количество цилиндров | V12 |  | V16 |  | V12 |  | V16 | V16 | V12 |  | V16 | V12 |  | V12 | Р6 |  | V12 |  | V12
6 | Метановое число газа | ≥43 |  | н.д. |  | Природный газ с низшей теплотворностью 34,7 МДж/м3 и минимальным метановым числом 75 сжиженный нефтяной газ |  | ≥85 | ≥85 | ≥35 |  | ≥33 | ≥33 |  | ≥33 | ≥0 |  | ≥33 |  | ≥33
7 | Электрический КПД, % | 35% |  | 40.5% |  | 35.1% | 35.1% | 40% | 0.398 | 33.7% |  | 44% | 44% |  | 44% | 42% |  | 35% |  | 42%
8 | Вес, кг | 10750 | 53750 | 13500 | 27000 | 8700(заправ) | 26100 | 8423 | 16846 | 7333 | 29332 | 18600 | 27600 | 55200 | 27600 | 8500 | 25500 | 5000 | 20000 | 4100 | 16400
9 | Расход газа нм3/час | 100 | 500 | 247 | 494 | 188 | 564 | 216.51 | 433.02 | 129.55 | 518.2 | 390 | 220 | 440 | 330 | 150 | 450 | 125.2 | 500.8 | 91 | 364
10 | Преимущества | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  | наилучший кпд, на 50% отечественный | Двигатели тихоходного класса с высоким ресурсом, отечественный. |  |  | Двигатель тихоходного класса, отечественный, доступность запасных частей, возможность без ущерба работать с 0-ой нагрузкой за счёт отключения цилиндров, может работать на газе без содержания метана на мощности до 80%, есть опыт эксплуатации в НГДУ Прикамнефть и Троицкнефть. |  | Базовый первичный двигатель от бульдозера Т-25.01, большой опыт в эксплуатации. Установка схожей конструкции работает с 2007 года на не очищенном газе в НГДУ "Ямашнефть", выезжали видели. |  | Базовый первичный двигатель от трактора К-701, бульдозера Т-330, большой опыт в эксплуатации.
11 | Недостатки | нет данных |  | Комплектующие более чем 10 производителей и государств |  | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  | низкий меж сервисный интервал (800 моточасов) | большой вес и размер, сложность размещения в контейнере, высокая цена, большой расход масла, запуск сжатым воздухом. На сайте производителя двигателя (Трансмашхолдинг) указано метановое число не менее 48%. |  |  | Три контейнера. В Троицкнефти не работает, со слов их представителей не выгодно из-за дороговизны очистки газа. В Прикамнефть не допустили на объект, даже запрашивали допуск официально. |  | Производитель заявляет, что из-за состава газа мощность может снизится на 50%. Это возможно каснётся и всех электростанций. |  | производитель требует очистки газа по ГОСТ 5542-87
12 | Наработка до капитального ремонта, часов | 30000 |  | 45000 |  | 48000 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 90000 |  |  | 50000 | 50000 | 15000 |  | 15000
13 | Затраты на техобслуживание в год, рублей | 685544.08 | 3427720.4 | 1091800 | 2183600 | 942240 | 2826720 | 1451833.6 | 2903667.2 | 869415.248 | 3192974.648 | 2082060 | 1450400 | 2900800 | 2071920 | 892000 | 2676000 | 208000 | 832000 | 208000 | 832000
14 | Стоимость | 17138602 | 85693010 | 53916380 | 107832760 | 23556000 | 70668000 | 36295840 | 72591680 | 21735381.2 | 79824366.2 | 52051500 | 36260000 | 72520000 | 51798000 | 22300000 | 66900000 | 9994260 | 39977040 | 8555000 | 34220000
|  | 329588.5 | 1647942.5 | 1036853.4615 | 2073706.9231 | 453000 | 1359000 | 648140 | 1296280 | 381322.4772 | 1400427.4772 | 1000990.3846 | 697307.6923 | 1394615.3846 | 996115.3846 | 428846.1538 | 1286538.4615 | 192197.3077 | 768789.2308 | 152767.8571 | 611071.4286
|  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере | без контейнера |  |  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере
15 | срок поставки | 7 месяцев |  | 3 месяца |  | 6 месяцев |  | 4 месяца |  | 5 месяцев |  | 9 месяцев |  |  |  | 2 в наличии |  | 100 рабочих дней. |  | 60 рабочих дней.
16 | срок службы, часов | 175200 |  | 480000 |  | 240000 |  | 240000 |  | 190000 |  | 175000 |  |  |  | 180000 |  | 60000 |  | 60000
Главный инженер УТТ | [11 empty] | И.Р. Галеев

## Лист2
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
технических характеристик и эксплуатационных затрат газопоршневых установок
№ п/п | Наименование параметра | ООО "Хайтед-Регион", г. Казань |  | ООО "Азиатские газовые технологии", г. Миасс |  | ООО "Электросистемы", Москва |  | Guascor SFGLD 480, производитель Испания, ООО "ГК "Альянс" |  | Guascor SFGLD 360 LCR, производитель Испания, ЗАО "Автономный энергосервис" |  | ООО "Ротваник СНГ" |  |  |  | ОАО "Волжский дизель имени Маминых", Балаково Саратовская область |  | ЗАО "ПФК Рыбинсккомплекс", г. Рыбинск, Ярославская область
|  | FG Wilson/WattStream 400GJZ1-PwT-ESM3. Производитель Китай |  | Capstore GPG 1450, производитель Китай |  | ГПА Perkins PG 750 B. ДВС Великобритания, система утилизации тепла "ТМ Техмаш" |  | за 1 ед. | за 2 ед. | эа 1 ед. | за 4 ед. | Mitsubishi 1500 GazEcos, производитель Япония | 12ГДГ49Н GazEcos 1000, производитель Россия |  | 12ГДГ49 GazEcos 1500, производитель Россия | ГДГ 90 |  | АГП-350
|  | 1 ед. | 4 ед. | 1 ед. | 2 ед. | 1 ед. | 3 ед. | [5 empty] | 1 ед. | 2 ед. |  | за 1 ед. | за 3 ед. | за 1 ед. | за 4 ед.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Электрическая мощность, кВт | 400 | 1600 | 1450 | 2900 | 600 | 1800 | 811 | 1622 | 555 | 1665 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 500 | 1500 | 350 | 1400
2 | Cos φ | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 1
2 | Напряжение, кВт | 0.4 |  | 6.3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 6,3/10,5 |  | 6,3/10,5 | 0.4 |  | 0.4
3 | Скорость вращения, об/мин | 1000 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 750 |  | 1000 | 1000 |  | 1500
4 | Диаметр/ход поршня, мм | 190х210 |  | 170х195 |  | 160/190 |  | 152х165 | 152х165 | н.д. |  | 170х220 | 260х260 |  | 260х260 | 210х210 |  | 140х140
5 | Количество цилиндров | V12 |  | V16 |  | V12 |  | V16 | V16 | V12 |  | V16 | V12 |  | V12 | Р6 |  | V12
6 | Метановое число газа | ≥43 |  | н.д. |  | Природный газ с низшей теплотворностью 34,7 МДж/м3 и минимальным метановым числом 75 сжиженный нефтяной газ |  | ≥85 | ≥85 | ≥35 |  | ≥33 | ≥33 |  | ≥33 | ≥0 |  | ≥33
8 | Электрический КПД, % | 35% |  | 40.5% |  | 35.1% | 35.1% | 40% | 0.398 | 33.7% |  | 44% | 44% |  | 44% | 42% |  | 35%
9 | Вес, кг | 10750 | 43000 | 13500 | 27000 | 8700(заправ) | 26100 | 8423 | 16846 | 7333 | 29332 | 18600 | 27600 | 55200 | 27600 | 8500 | 25500 | 5000 | 20000
10 | Расход газа нм3/час | 100 | 400 | 247 | 494 | 188 | 564 | 216.51 | 433.02 | 129.55 | 518.2 | 390 | 220 | 440 | 330 | 150 | 450 | 125.2 | 500.8
11 | Цикл | Отто |  | Oтто |  | Отто |  | Oтто | Oтто | Oтто | Oтто | Oтто | Oтто |  | Oтто | форкамерно-факельный |  | отто
12 | Преимущества | нет данных |  | нет данных |  | н.д. |  | нет данных |  | нет данных |  | наилучший кпд, на 50% отечественный | Двигатели тихоходного класса с высоким ресурсом, отечественный, доступность запчасный частей |  |  | Двигатель тихоходного класса, отечественный, доступность запасных частей, возможность без ущерба работать с 0-ой нагрузкой за счёт отключения цилиндров, может работать на газе без содержания метана на мощности до 80%, есть опыт эксплуатации в НГДУ Прикамнефть и Троицкнефть. |  | Базовый первичный двигатель от бульдозера Т-25.01, большой опыт в эксплуатации. Установка схожей конструкции работает с 2007 года на не очищенном газе в НГДУ "Ямашнефть", выезжали видели.
13 | Недостатки | нет данных |  | Комплектующие более чем 10 производителей и государств |  | н.д. |  | нет данных |  | нет данных |  | низкий меж сервисный интервал (800 моточасов) | большой вес и размер, сложность размещения в контейнере, высокая цена, большой расход масла, запуск сжатым воздухом. |  |  | Три контейнера. В Троицкнефти не работает, со слов их представителей не выгодно из-за дороговизны очистки газа. В Прикамнефть не допустили на объект, даже запрашивали допуск официально. |  | Производитель заявляет, что из-за состава газа мощность может снизится на 50%. Это возможно каснётся и всех электростанций.
14 | Наработка до капитального ремонта, часов | 30000 |  | 45000 |  | 48000 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 90000 |  |  | 50000 | 50000 | 15000
16 | Затраты на техобслуживание в год, рублей | 685544.08 | 2742176.32 | 1091800 | 2183600 | 942240 | 2826720 | 1451833.6 | 2903667.2 | 869415.248 | 3192974.648 | 2082060 | 1450400 | 2900800 | 2071920 | 892000 | 2676000 | 208000 | 832000
17 | Стоимость | 17138602 | 68554408 | 53916380 | 107832760 | 23556000 | 70668000 | 36295840 | 72591680 | 21735381.2 | 79824366.2 | 52051500 | 36260000 | 72520000 | 51798000 | 22300000 | 66900000 | 9234260 | 36937040
|  | 329588.5 | 1318354 | 1036853.4615 | 2073706.9231 | 453000 | 1359000 | 648140 | 1296280 | 381322.4772 | 1400427.4772 | 1000990.3846 | 697307.6923 | 1394615.3846 | 996115.3846 | 428846.1538 | 1286538.4615 | 177581.9231 | 710327.6923
|  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере |  | в контейнере | без контейнера |  |  | в контейнере |  | в контейнере
18 | срок поставки | 7 месяцев |  | 3 месяца |  | 6 месяцев |  | 4 месяца |  | 5 месяцев |  | 9 месяцев |  |  |  | 2 в наличии |  | 100 рабочих дней.
19 | срок службы, часов | 175200 |  | 480000 |  | 240000 |  | 240000 |  | 190000 |  | 175000 |  |  |  | 180000 |  | 60000
Главный инженер УТТ | [11 empty] | И.Р. Галеев